乌海市人民医院

突发环境事件应急预案

一、工作原则

预防为主的原则：主要为加强日常检查和防范，把事故消灭在未发生之前。

教育培训为主的原则：主要为对应急预案的宣传、演练，让每个员工特别是抢险队员工作到抢险及抢险安全应知、应会，能安全抢险，保证抢险的安全。

二、紧急环境事件处理组组成人员

医院成立突发性环境污染事故应急处理“指挥领导小组”,由院长、主管后勤处院长及院办、后勤科、感染控制科、保卫科、供应室等科室领导组成。下设应急处理办公室,日常工作由后勤处负责。

事故报警及事故处理工作。发生突发性环境污染事故时,以指挥领导小组为基础，院长任总指挥,主管后勤科副院长任副总指挥，负责全院应急处理工作的组织和指挥。

三、突发事故

3.1暴雨

1) 当汛情发生时，应急处理后勤科成员需在 15 分钟内赶到现场，其他成员需在半小时内到场。如组长因故不能到场，有副组长负责现场安排，督促成员及时到位应急抢险并及时将情况向组长和医院领导汇报。

2) 设立防汛专用器具，保证应急器材可靠有效即所有器材须通电试运转。

3) 当调节池水位超过 3.5 米时，值班人员要打开预备潜水泵，降低水位到2.6 米以下。

4) 暴雨过后要全面检查统计汛情造成的损失并及时补充防汛设备，做好下一次的防汛准备工作。

5) 事件处理过程要欧豪详细记录，并于事后向相关领导做出汇报。

3.2.污水处理站突发紧急事件

3.2.1消毒剂泄漏

1) 及时关闭泄漏发生器，关闭进酸阀和出料口，同时确保备用发生器使用正常，使水质正常消毒，不造成二次污染。

2) 打开消毒间所有门窗，使空气疏通，将散于空气中的二氧化碳充分挥发，不对人体造成伤害。

3) 用大量清水对泄漏部位进行冲洗。

4) 检查设备及连接管道，查明泄漏原因。

5) 电话联系相关维修人员进行维修，并向领导汇报相关情况。

3.2.2 流量计显示不正常

1) 打开流量、目测流量、流速并打开出水所有井盖检查。b) 检查仪表 4~20MA，确认探头或仪表那个部位有问题。

2) 值班人员电话联系公司维护人员调配用设备，临时安装，确保流量正常记录，将损坏部位返厂修理。

3.2.3 突发停电

1) 先关闭总电源，防止突然来电时，瞬时电流过大，击穿设备。

2) 关闭消毒机出料口阀口，避免产生虹吸。

3) 关闭所有设备空气开关。

4) 通知相关维修人员恢复供电。

5) 来电后开启总电源，打开设备空开，开启设备观察是被运行状况是否正常，PLC 是否正常工作。

3.2.4预防与预警

专人负责单位污水处理系统运行预警工作，对污水处理系统运行状况资料进行收集、汇总和分析并作出报告；负责对污水处理前后水质监测工作，对污水处理前后水质进行检验、资料收集、汇总分析并作出报告。

四、突发环境事件后期处置

4.1污染物处理及事故后果影响消除工作

应急终止后，落实废水的处置途径，事故地点做好物料回收、废水、废物的排送与处理工作。因事故造成水体、土壤污染的，研究制订处置方案，消除污染，减少环境危害。

4.2受灾人员安置及损失赔偿

根据相关法律法规要求协商结果、落实外部赔偿事宜；落实受害职工善后赔偿事宜；若出现受灾、受伤人员，及时转移至安全地点，进行专业救护。